Приложение №1

к приказу Главного управления МЧС России

по Республике Башкортостан

от «26» апреля 2011 № 215п

ИНСТРУКЦИЯ

о порядке организации вывода сигнала о срабатывании автоматического пожаротушения и (или) систем пожарной сигнализации в подразделение, ответственное за противопожарную защиту объекта, и взаимодействии при эксплуатации программно-аппаратного комплекса «Стрелец-Мониторинг»

Настоящая инструкция определяет порядок мероприятий по организации вывода сигнала о срабатывании автоматического пожаротушения и (или) систем пожарной сигнализации в подразделение, ответственное за противопожарную защиту объекта, и взаимодействии при эксплуатации программно-аппаратного комплекса «Стрелец-Мониторинг» между подразделениями ГУ МЧС России по Республике Башкортостан и организациями осуществляющими работы по выводу сигнала  о  срабатывании  и  неисправности  системы автоматического пожаротушения и (или) автоматической пожарной сигнализации.

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Используемые в настоящей инструкции термины и определения имеют следующее значение:

Оборудование – программно-аппаратный комплекс «Стрелец-Мониторинг» системы мониторинга, обработки и передачи данных о параметрах возгорания, угрозах и рисках развития крупных пожаров в сложных зданиях и сооружениях с массовым пребыванием людей, в том числе в высотных зданиях, принятый на снабжение в МЧС России приказом от 28.12.2010 № 743;

Комплект ПЧ – оборудование программно-аппаратного комплекса «Стрелец-Мониторинг» в комплектации, предназначенной для установки в пожарной части;

Комплект ДДС - оборудование программно-аппаратного комплекса «Стрелец-Мониторинг» в комплектации, предназначенной для установки в дежурно-диспетчерской службе;

ОСППЗ – объектовая система противопожарной защиты: установка автоматического пожаротушения и (или) пожарной сигнализации.

ОТС – объектовые технические средства программно-аппаратного комплекса «Стрелец-Мониторинг»: объектовая станция «Стрелец-Мониторинг», УОО-АВ, УОО-АВ-GSM и т.п.;

Хозорган – собственник объекта защиты, юридическое и (или) физическое лицо, уполномоченное владеть, пользоваться или распоряжаться объектом защиты;

Объект защиты – здания, сооружения, строения и иное имущество, к которым установлены или должны быть установлены требования пожарной безопасности для предотвращения пожара и зашиты людей при пожаре;

Гарантийный срок – срок эксплуатации  Оборудования, определенный в технических условиях завода-изготовителя.

1. ПОРЯДОК МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ВЫВОДА СИГНАЛА О СРАБАТЫВАНИИ АВТОМАТИЧЕСКОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ И (ИЛИ) СИСТЕМ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ В ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ, ОТВЕТСТВЕННОЕ ЗА ПРОТИВОПОЖАРНУЮ ЗАЩИТУ ОБЪЕКТА

1.1. Заявление на вывод сигнала о срабатывании ОСППЗ в подразделение, ответственное за противопожарную защиту объекта, подается собственником (руководителем организации имеющей право оперативного управления или арендатора) объекта на имя руководителя подразделения ГУ МЧС России по РБ, в котором установлен Комплект ДДС Оборудования.

1.2. В подразделении ГУ МЧС России по РБ осуществляется регистрация Заявления. Копии Заявления направляются в территориальное подразделение УНД ГУ МЧС России по РБ и в организацию осуществляющую работы по выводу сигнала  о  срабатывании  и  неисправности  системы.

1.3. Организация осуществляющая работы по выводу сигнала  о  срабатывании  и  неисправности  системы:

1.3.1. Осуществляет проверку технического состояния ОСППЗ, в ходе которой определяет:

- пригодность к дальнейшей эксплуатации и качество их технического содержания;

- техническую возможность и способ вывода сигнала;

- типы формируемых извещений и возможность их передачи.

По результатам проверки в течении трех дней оформляется Акт. Акт оформляется в 3 экземплярах, по одному для собственника (организации имеющей право оперативного управления или арендатора) объекта, территориального подразделения УНД ГУ МЧС России по РБ и организации осуществляющей работы по выводу сигнала  о  срабатывании  и  неисправности  системы.

В случае непригодности ОСППЗ к дальнейшей эксплуатации либо отсутствия технической возможности вывода сигнала копия Акта направляется в подразделение ГУ МЧС России по РБ, в которое поступило Заявление на вывод сигнала о срабатывании ОСППЗ в подразделение, ответственное за противопожарную защиту объекта, для принятия решения об отказе.

1.3.2. Разрабатывает проектную документацию (техническое решение) на вывод сигнала о срабатывании ОСППЗ в подразделение ОФПС.

1.3.3. Осуществляет необходимые мероприятия для вывода сигнала о срабатывании ОСППЗ в подразделение ОФПС.

Технические мероприятия на Оборудовании:

- вносит в базы данных Комплекта ДДС Оборудования необходимую техническую информацию объекта, сведения в карточку объекта по перечню (Приложение 1 к Инструкции);

- программирование и тестовое испытание ОТС;

Ввод в эксплуатацию ОТС с выводом сигнала оформляется актом. Акт составляется в 3 экземплярах: по одному для собственника (организации имеющей право оперативного управления или арендатора) объекта, территориального подразделения УНД ГУ МЧС России по РБ и организации осуществляющей работы по выводу сигнала  о  срабатывании  и  неисправности  системы.

Копия Акта направляется в подразделение ГУ МЧС России по РБ, в которое поступило заявление на вывод сигнала о срабатывании ОСППЗ в подразделение ОФПС.

Копия Договора вместе с заявлением на вывод сигнала возвращается в подразделение ГУ МЧС России по РБ, в которое это заявление поступило.

2. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРОГРАММНО-АППАРАТНОГО КОМПЛЕКСА «СТРЕЛЕЦ-МОНИТОРИНГ»

2.1. Подразделения ГУ МЧС России по РБ, в которых установлено Оборудование, осуществляют его эксплуатацию в соответствии с технической документацией изготовителя Оборудования, руководством оператора автоматизированного рабочего места программно-аппаратного комплекса «Стрелец-Мониторинг» (Приложение  2 к Инструкции).

2.2. Организация осуществляющая работы по выводу сигнала  о  срабатывании  и  неисправности  системы:

2.2.1. Проводит техническое обслуживание и гарантийный ремонт Оборудования в пределах установленного гарантийного срока.

2.2.2. Проводит регламентные работы по техническому обслуживанию Оборудования, указанные в Перечне регламентных работ по техническому обслуживанию Оборудования и сроков их проведения.

2.2.3. Устраняет выявленные в Оборудовании дефекты после получения уведомления от подразделения Государственной противопожарной службы о выявленных дефектах, если иной срок не установлен стандартами, техническими условиями, иной документацией.

2.2.4. Проводит первоначальное обучение персонала подразделений Государственной противопожарной службы правилам эксплуатации Оборудования (не менее 5 человек на каждый  ПАК «Стрелец-Мониторинг»- ДДС».

2.2.5. Проводит первоначальное обучение персонала объекта, оснащенного техническими средствами пожарного мониторинга.

2.2.6. Периодически проводит занятия с личным составом дежурно-диспетчерских служб и пожарных частей, работающих с ПАК «Стрелец-Мониторинг» - ДДС и ПАК «Стрелец-Мониторинг» - ПЧ.

2.2.7. Проводит периодические занятия с персоналом объекта, оснащенного техническими средствами пожарного мониторинга.

2.2.8. Сохраняет архивную информацию о неисправностях систем пожарной сигнализации на объектах, подключенных к ПАК Стрелец-Мониторинг» - ПЧ и ПАК «Стрелец-Мониторинг» - ДДС.

2.2.9. Анализирует уровень оснащенности объектов, подключенных к ПАК «Стрелец-Мониторинг» ПЧ и ПАК «Стрелец-Мониторинг» - ДДС, системами пожарной сигнализации (установленная система, типы и количество извещателей), а также текущее состояние и работоспособность систем пожарной сигнализации, количество сбоев в их работе за заданный период, оперативность их устранения, ведет соответствующие базы данных.

2.2.10.  Принимает в Центр Технического Мониторинга (ЦТМ) сигналы с ПАК «Стрелец-Мониторинг» - ДДС о срабатывании систем пожарной сигнализации, смонтированных на объектах Хозоргана, в режиме «Неисправность» и немедленно доводит информацию о прохождении таких сигналов до руководителей Хозоргана, а также до организаций, осуществляющих эксплуатационно-техническое обслуживание систем противопожарной защиты на объектах Хозоргана.

2.2.11. Осуществляет контроль за принятием Хозорганом и (или) организацией, осуществляющей эксплуатационно-техническое обслуживание  на объектах Хозоргана, своевременных мер по восстановлению работоспособности систем пожарной сигнализации после их срабатывания и (или) обнаружения неисправности.

В случае непринятия Хозорганом и (или) организацией, осуществляющей эксплуатационно-техническое обслуживание на объектах Хозоргана, своевременных мер в течение суток с момента письменного извещения об устранении обстоятельств, влекущих невозможность исполнения пожарного мониторинга, сообщить об этом в УНД ГУ МЧС России по РБ.

2.2.12. Принимает в Центр Технического Мониторинга (ЦТМ) сигналы с ПАК «Стрелец-Мониторинг» - ДДС о срабатывании систем противопожарной защиты, смонтированных на объектах Хозоргана, в режиме «ПОЖАР» и немедленно доводит информацию о прохождении таких сигналов до руководителей Хозоргана.

ЦТМ в круглосуточном режиме проводит обработку сигналов ОТС, т.е. исключает объекты, на которых проводятся регламентные или ремонтные работы, перезапрос состояния сигнализации и др. с целью повышения достоверности сигналов тревог и сокращения ложных вызовов.

Исполняющий обязанности

заместителя начальника управления

надзорной деятельности –

начальник ОГНГОЧС ГУ МЧС России

по Республике Башкортостан

полковник внутренней службы                                                                  Э.М. Идрисов